| с проектом производства работ, разработанным с учетом местных условий; б) перед спуском в колодец, камеру или сооружение проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора. в) проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец, камеру или сооружение; г) в процессе работы в колодце, камере или сооружении постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора или газосигнализатора. При обнаружении газа в колодце, камере или сооружении необходимо принять меры по его удалению путем естественного или принудительного вентилирования. Если газ из колодца, камеры или емкостного сооружения не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец, камеру или сооружение и работу в нем разрешается проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры, и с применением специального инструмента. Продолжительность работы в этом случае без перерыва разрешается не более 10 минут. Для освещения рабочих мест в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе или траншее должны применяться переносные светильники во взрывозащищенном исполнении. Требования безопасности при проведении работ в водопроводно-канализационных колодцах определены Постановлением Минтруда России от 16.08.2002 № 61 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства». - Работы, связанные со спуском работников в колодцы и другие аналогичные объекты, относятся к разряду опасных, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, и должны проводиться по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности. Работники, работающие в колодцах, могут подвергаться воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов: - загазованности замкнутого пространства ядовитыми и взрывоопасными газами; - возможности падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании крышек люков; - падающих предметов и инструментов в открытые люки на работников, работающих в колодцах, камерах; - опасности наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц; - опасности обрушения грунта при выполнении земляных работ; - биологической опасность при соприкосновении со сточными водами; |  | Допускается применение аккумуляторных светильников шахтного типа. Включение светильников должно быть осуществлено вне рабочего места (вне котлована, колодца, тоннеля, коллектора или траншеи). Во время перерыва в работе все люки колодцев, сооружений должны быть плотно закрыты. Запрещается: - Отвлекать работников бригады, выполняющих работы в колодцах для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце (камере, резервуаре и т.п.) не выйдет на поверхность. - Спускать работника в колодец без проверки воздушной среды колодца на загазованность. - Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и газосигнализатора запрещается; - Запрещается удаление газа путем выжигания. Отдел социально - трудовых отношений администрации Нефтеюганского района 628300, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр.8, кабинет 107, тел. 238-014, 225-561 E-mail: ot@admoil.ru - недостаточной освещенности рабочей зоны; - повышенной влажности воздушной среды; - опасности воздействия потоков воды на работников; - повышенной влажность воздушной среды при работе в колодцах, камерах и коллекторах. Бригады, выполняющие работы в колодцах должны быть обеспечены защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами и аптечкой первой доврачебной помощи. Бригады, выполняющие работы в колодцах должны иметь следующие защитные средства, приспособления и приборы: а)газоанализаторы или газосигнализаторы; б) предохранительные пояса со страховочным канатом (страховочной веревкой), длина которого должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце, камере, сооружении; в) специальную одежду и специальную обувь; г) защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой; д) кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на два метра больше глубины колодца, камеры, сооружения, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 м; если шланговый противогаз оборудован устройством принудительной подачи воздуха, длина шланга должна соответствовать длине, указанной в паспорте; е) аккумуляторные фонари; ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом; |  | Администрация Нефтеюганского района отдел социально-трудовых отношений ПАМЯТКА - ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В - ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦАХ 2017 год з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности; к) штанги - вилки для открывания задвижек в колодцах; л) штанги - ключи; н) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и емкостных сооружениях; о) лом; п) переносные лестницы. При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и другие сооружения, обязанности членов бригады распределяются следующим образом: один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре и т.п.); второй - с помощью страховочных средств страхует работающего и наблюдает за ним; - третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в колодце (камере, резервуаре и т.п.). В случае спуска в колодец (камеру, резервуар и т.п.) нескольких работников каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности. При производстве работ в колодцах, камерах и других сооружениях бригада обязана: а) перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |